SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO

EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES.

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO CASTELO (ES).

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.

1) 	POPULAÇÃO BENEFICIADA

Início de Plano (2013): 5.898 habitantes.

Fim de Plano (2033): 6.461 habitantes.

2) 	BAIRROS ATENDIDOS

Os bairros contemplados da sede do município de Conceição do Castelo são: Zorzal, Centro, Cecília Larrieu, Arthur Soares, Pedro Rigo, Nicolau de Vargas e Silva, Itamar e Campo Verde.

3) 	ESCOPO DO PROJETO

O projeto apresentado referente ao sistema de esgotamento sanitário de Conceição do Castelo divide a sede de Conceição do Castelo em 5 (cinco) bacias de esgotamento: Bacia 01, Bacia 02, Bacia 03, Bacia 04 e Bacia 05. As Bacias 01, 03 e 05 possuem estações elevatórias de esgoto bruto, enquanto as demais são por gravidade.

Escopo Resumido:

| FASE | QUANT.* | UNID. |
| --- | --- | --- |
| Ligações Prediais | 1.728 | unid. |
| Rede Coletora – DN 150 a 300 mm | 16.209 | m |
| Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB | 3 | unid. |
| Recalque de Esgoto Bruto – DN 80 a 200 mm | 1.008 | m |
| Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – 15 l/s | 1 | unid. |

*Valores com arredondamentos e margens.

Escopo Detalhado:

REDE COLETORA DE ESGOTO

- Bacia I: 1.016 m DN 150 mm;

- Bacia II: 878 m DN 150 mm;

- Bacia III: 1.026 m DN 150 mm;

- Bacia IV: 11.003 m DN 150 mm, 200 mm e 250 mm;

- Bacia V: 1.548 m DN 150 mm;

- Coletor Beira Rio: 738 m DN 250 mm.

EXTENSÃO TOTAL DE REDE: 16.209 M.

ELEVATÕRIAS DE ESGOTO BRUTO

| Estação Elevatória | Vazão (l/s) | Altura Manométrica (mca) | Potência (cv) | Recalque (m) | Diâmetro (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEEB-01 | 2,67 | 10,5 | 2,3 | 108 | 80 |
| EEEB-03 | 3,54 | 7,68 | 2,2 | 240 | 80 |
| EEEB-05 | 22 | 22,9 | 10,9 | 660 | 200 |

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

- O sistema de tratamento atenderá vazão média de final de plano (2033) de 15 l/s.

- O sistema de tratamento é um processo biológico composto pelas unidades UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + BF (Filtro Biológico Aerado Submerso) + DS (Decantador Secundário);

- Elevatória de recirculação: receberá o efluente de lavagem do biofiltro, do descarte do decantador secundário e o percolado do leito de secagem, e o encaminhará para a entrada do tratamento preliminar:

- Vazão da elevatória de 5,5 l/s e linha de recalque de 45,0 m de rede DN 80 mm em FºFº, conjunto moto-bomba FLYGT Modelo DP 3057 MT ou similar, em etapa única - ano de Alcance 2033, com funcionamento em paralelo (1+1), altura manométrica de 13,60 m.c.a. (+1 m de folga) e potência máxima 2,83 kW.

- A Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário está localizada nas coordenadas geográficas UTM 24k 264.682 m E e 7.746.322 m S;

- Emissário final de esgoto tratado com extensão de 48 metros em DN 200 mm (trechos em PVC e ferro dúctil). O lançamento será submerso (afogado) no Rio Conceição.

4)	PLANTA GERAL DO SISTEMA E IMAGENS DE LOCALZAÇÃO

Divisão de bairros da sede de Conceição do Castelo.

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves, 2016.

Divisão de Bacias do SES Conceição do Castelo.

Área da ETE.

5)	FLUXOGRAMA DO SISTEMA

SB-01

Qi = 0,75 l/s

Qf = 0,80 l/s

SB-04

Qi = 9,66 l/s

Qf = 10,32 l/s

SB-03

Qi = 0,55 l/s

Qf = 0,58 l/s

SB-02

Qi = 0,65 l/s

Qf = 0,68 l/s

SB-05

Qi = 0,87 l/s

Qf = 0,92 l/s

ETE

Qi = 12,46 l/s

Qf = 13,30 l/s

6)	INVESTIMENTO

O valor total do investimento para a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Conceição do Castelo, incluindo o valor de materiais e serviços, é de aproximadamente             R$ XXXX (XXXXX).