SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO

EMPREENDIMENTO (OBJETO): COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DE MARECHAL FLORIANO, SEDE, COM IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA E ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO.

MUNICÍPIO: MARECHAL FLORIANO (ES).

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

1)	POPULAÇÃO BENEFICIADA

População beneficiada das Bacias Complementares 1B, 2, 3, 4, 5 e 6:

- Início de Plano (2016) = 3.500 hab.

- Final de Plano (2044) = 5.278 hab.

2)	BAIRROS CONTEMPLADOS

O projeto foi desenvolvido para atender a área urbana do distrito sede do Município Marechal Floriano que não foi contemplada na 1ª etapa de obras, já executadas pela CESAN.

3)	ESCOPO DO PROJETO

Complementação do SES de Marechal Floriano, Sede, com implantação de Rede Coletora nas Bacias 1B, 3 e 5 e Complemento da Bacia 4; Elevatória de Esgoto Bruto nas Bacias 1B    (EEEB-G) e 05 (EEEB-C), assim resumido:

Escopo Resumido:

| FASE | QUANT.* | UNID. |
| --- | --- | --- |
| Rede Coletora – DN 150 a 200 mm | 6.851 | m |
| Ligações prediais | 652 | unid. |
| Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB | 2 | unid. |
| Recalque de Esgoto Bruto – DN 80 mm | 323 | m |

*Valores com arredondamentos e margens.

Escopo Detalhado:

Bacia 1B:

- Rede Coletora PVC – 150 mm = 781,00 m;

- Interceptor F°F° – 15 mm = 194,00 m;

- EEEB-G (Estação compacta):

  - Cj recalque de 0,75 CV;

  - Qbomba = 4,26 m³/h;

  - Hman = 5,91 mca.

- Linha de Recalque F°F° – 80 mm = 82 m.

Nota – A Bacia 1B foi revisada pela CESAN (I-DPJ) em dezembro de 2015, com mudanças na rede coletora e relocação da EEEB-G.

A EEEB-G também sofreu mudança e será implantada a partir do fornecimento único, poço pré-fabricado, e todas as instalações hidráulicas e elétricas, inclusive os conjuntos de recalque.

Bacia 03:

- Rede Coletora PVC – 150 mm = 3.399,00 m;

- Rede Coletora PVC – 200 mm = 219,00 m.

Bacia 04 (Complemento):

- Rede Coletora PVC – 150 mm = 720 m.

- Travessias: 170 m (DN 250 mm).

Bacia 05:

- Rede Coletora PVC – 150 mm = 1.134,00 m;

- EEEB-C:

  - Cj recalque de 2,2 CV;

  - Qbomba = 3,3 l/s ou 11,88 m³/h;

  - Hman = 7,57 mca.

- Linha de Recalque F°F° – 80 mm = 241,00 m.

Bacias 1B, 2, 3, 4, 5 e 6 – Ligações intradomiciliares

4)	PLANTA GERAL DO SISTEMA E IMAGENS DE LOCALZAÇÃO

Divisão de Bacias.

Divisão de bairros da Sede de Marechal Floriano.

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves, 2016.

5)	FLUXOGRAMA DO SISTEMA

6)	INVESTIMENTO (SERVIÇOS E MATERIAIS)

O valor total do investimento a ser realizado na complementação do SES de Marechal Floriano, Sede, incluindo o valor de materiais e serviços, é de R$ xxxx (xxxxx).